## page-16-table-1
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Page |  |  | 5-96 |  |  | 5-100 |  |  | 5-104
1 | Breaker Frame Family |  |  | DG |  |  | FG |  |  | JG
2 | Continuous AmpsPoles |  |  | 30–150A |  |  | 40–250A |  |  | 70–400A
3 |  |  |  | 2, 3 |  |  | 2, 3 |  |  | 2, 3
4 | Max. Volts AC |  |  | 600Y/347V |  |  | 600Y/347V |  |  | 600V
5 | Breaker Type |  |  | NDGA | HDGA | LDGA | NFGA | HFGA | LFGA | NJGA | HJGA | LJGA
6 | Ratings | Interrupting Class |  | N | H | L | N | H | L | N | H | L
7 |  | Interrupting CSA/Rating RMSULSymmetrical AmpereslCU/lCSAC 50/60Hz | 240Vac480Vac | 6535 | 10065 | 200100 | 6535 | 10065 | 200100 | 6535 | 10065 | 200100
8
9 |  |  | 600Vac220/240Vac380/415Vac690Vac | 1865/6540/4012/6 | 18100/7570/7012/6 | 18200/150100/7512/6 | 1865/6540/4012/6 | 18100/7570/7012/6 | 18200/150100/7512/6 | 2565/6545/4512/6 | 25100/7570/7015/8 | 25200/150100/7515/8
10
11
12
13 |  | DCInterruptingRatings (UL) b | 250Vdc (2-Pole) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
14 |  |  | 500Vdc (3-Pole)a | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 25 | 35 | 35
15 | Dimensionsin Inches | 1-Pole | bar: 600Y/347V NDGA; 600V NJGA
16 |  | 2-Pole |  | 600Y/347V NDGA: 6.9H x 4.1W x 3.4D; 600V NJGA: 11H x 5.5W x 4.2D
17 |  | 3-Pole |  | 600Y/347V NDGA: 6.9H x 4.1W x 3.4D; 600V NJGA: 11H x 5.5W x 4.2D
18 |  | 4-Pole | bar: 600Y/347V NDGA; 600V NJGA
19 | Trip UnitInformation | Thermal-Magnetic | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
20 |  | Electronic | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
21 |  | Electronic with LCD | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
22 |  | Interchangeable Trip Unit | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
23 |  | Reverse Feed (w/Non-Interchangeable Trip) | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
24 |  | Communications Capabilityc | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
25 | Specific ApplicationBreakers | Molded Case Switch | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
26 |  | Motor Circuit Protector | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
27 |  | 100% Rated | bar: 600Y/347V NDGA; 600V NJGA
28 |  | 50°C Calibratedd
29 | Accessories &Modifications | Auxiliary Switch | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
30 |  | Alarm Switch | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
31 |  | Shunt Trip | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
32 |  | Undervoltage Release | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
33 |  | Mechanical Interlocks | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
34 |  | Electric Motor or Stored Energy Operator | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
35 |  | Rear Connecting Studs | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
36 |  | Plug-In Mounting Assy. w/Trip Interlock | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
37 |  | Draw-Out Assembly | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
38 |  | Handle Mechanism Options | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
39 |  | Terminal Shields | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
40 |  | Distribution Lugs | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA
41 |  | Ground Sensor (Neutral Transformer) | bar: 600Y/347V NDGA; 600Y/347V NFGA; 600V NJGA